## substations+LAT
1 min every 0.5 sec
place and type of source | h (m) | d (m) | average (RMS) H in µT | coments
ESII transformer | 1 | 1 | 0.142 | measures around the substation
| 1 | 1 | 0.195
| 1 | 1 | 2.911 | substation gate
| 1 | 1 | 1.863
| 1 | 1 | 2.771
| 1 | 1 | 0.513
| 1 | 1 | 0.216
| 1 | 1 | 0.194
ESII transformer | 1.5 | 0.2 | 3.803 | evening-night-turn on ESII
| 1 | 0.2 | 3.928 | The highest values ​​are at h= 1 m
| 0.5 | 0.2 | 3.398
CT imperial Transformer | 1.5 | 0.2 | 0.871
CTD-903704768 | 1 | 0.2 | 0.578
| 0.5 | 0.2 | 0.404
| 1 | 1 | 0.383
| 1 | 5 | 0.0334
| 1 | 10 | 0.0129
| 1 | 20 | 0.0543
| 1 | 20 | 0.0209 | We move 5 m to the east
CI Transformer | 1.5 | 0.2 | 1.15
CTD-903706472 | 1 | 0.2 | 1.41 | The highest values ​​are at h= 1 m
| 0.5 | 0.2 | 0.699
| 1 | 1 | 0.406
| 1 | 5 | 0.33
| 1 | 10 | 0.279
| 1 | 20 |  | impossible to measure at 20 m
Athletics track transformer | 1.5 | 0.2 | 1.16
Ayto. Ab #170 | 1 | 0.2 | 1.51 | The highest values ​​are at h= 1 m
| 0.5 | 0.2 | 0.936
| 1 | 1 | 0.0558
| 1 | 5 | 0.0114
| 1 | 10 | 0.0112
| 1 | 20 | 0.0115
Cristobal Lozano transformer | 1.5 | 0.2 | 6.65
CTD-9037064308 | 1 | 0.2 | 5.01
| 0.5 | 0.2 | 3.21
High Voltage Line | 1 | 0 | 0.981 | longitudinal
near decatlón |  | 1 | 0.982
|  | 3 | 0.93
|  | -1 | 0.921
|  | -3 | 0.891
|  | 0 | 0.981
|  | 5 | 0.917 | transversal
|  | 10 | 0.874
|  | 15 | 0.637
|  | 20 | 0.511
|  | 25 | 0.401
|  | 30 | 0.311
Romica Substation | 1.5 | 0.2 | 0.482
| 1 | 0.2 | 0.518 | máx 0.55
| 0.5 | 0.2 | 0.544
| 1 | 1 | 0.487
| 1 | 5 | 0.449
| 1 | 10 | 0.448
| 1 | 20 | 0.45
High Voltage Line Romica | 1 | 0 | 6.7
|  | 1 | 6.491 | maximo 6.70
|  | 3 | 6.161 | longitudinal
|  | -1 | 5.935
|  | -3 | 5.986
|  | 0 | 6.7
|  | 5 | 5.082 | transversal
|  | 10 | 3.637
|  | 15 | 2.552
|  | 20 | 1.766
|  | 30 | 0.936
|  | -5 | 5.082 | transversal
|  | -10 | 3.637
|  | -15 | 2.552
|  | -20 | 1.766
|  | -30 | 0.936
Substation 1 Pinilla | 1.5 | 0.2 | 0.392
| 1 | 0.2 | 0.474 | máx (floor) 0.90
| 0.5 | 0.2 | 0.544
| 1 | 1 | 0.376
| 1 | 5 | 0.222
| 1 | 10 | 0.183
| 1 | 20 | 0.171
Substation 2 Pinilla- | 1 | 0.2 | 0.159 | unused substation
High Voltage Line Pinilla | 1 | 0 | 0.176
|  | 1 | 0.139 | longitudinal
|  | 3 | 0.143
|  | -1 | 0.162
|  | -3 | 0.17
|  | -5 | 0.166 | transversal
|  | -10 | 0.163
|  | -15 | 0.172
|  | 20 | 0.167
|  | -30 | 0.147
|  | 0 | 0.176
|  | 5 | 0.166 | transversal
|  | 10 | 0.163
|  | 15 | 0.172
|  | 20 | 0.167
|  | 30 | 0.147
Substation 3 Pinilla (small) | 1.5 | 0.2 | 0.537
| 1 | 0.2 | 0.551 | máx (floor) 0.90
| 0.5 | 0.2 | 0.599
Substation 4 Los Llanos Shopping Center (Carrefour) | 1.5 | 0.2 | 0.091 | máx 0.091
| 1 | 0.2 | 0.094
| 0.5 | 0.2 | 0.098
| 1 | 1 | 0.086
| 1 | 5 | 0.062
| 1 | 10 | 0.043
| 1 | 20 | 0.042
Substation 5 ST Santanas | 1.5 | 0.2 | 0.394 | máx 0.394
| 1 | 0.2 | 0.327
| 0.5 | 0.2 | 0.334
| 1 | 1 | 0.369
| 1 | 5 | 0.268
| 1 | 10 | 0.212
| 1 | 20 | 0.282 | near turret
Substation 6 Aeronautical Park Ab | 1.5 | 0.2 | 0.014
| 1 | 0.2 | 0.013
| 0.5 | 0.2 | 0.016 | máx 0.016
| 1 | 1 | 0.016 | we changed location
| 1 | 5 | 0.012
| 1 | 10 | 0.011
| 1 | 20 | 0.01
Substation 6 Club AB Precision Shooting-Campollano | 1.5 | 0.2 | 0.421 | máx 0.014
| 1 | 0.2 | 0.415
| 0.5 | 0.2 | 0.401
| 1 | 1 | 0.388
| 1 | 5 | 0.387
| 1 | 10 | 0.374
| 1 | 20 | 0.32